UT-5536

软件使用说明书

485型带OLED屏定位式水浸传感器

V 1.0.0

修订历史

| 版本 | 修改日期 | 修改内容 | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2025-02-20 | 初版发布 | FLT |
| V1.0.0 | 2025-05-09 | 增加协议点表中寄存器地址十六进制解释 | FLT |

目录

UT-5536	1

产品概述	3

通信协议	3

默认出厂设置	3

协议点表	3

协议应用范例	5

按键应用	5

产品概述

UT-5536为1路定位式检测水浸控制器，提供1路定位水浸漏水检测接口，1路继电器告警输出接口，1路RS485接口，支持Modbus RTU和Modbus ASCII协议通讯。适用于需要检测漏水的场合，例如：图书馆、博物馆、档案馆、物流、机场、油库以及管道管廊、工厂仓库及数据机房等场合。

特点：

- 支持1路最长500米漏水检测。

- 支持断线检测功能。

- 5个检测灵敏度挡位可设置。

- 1路C型继电器输出，可接声光报警器、智能报警器及自动阀门等联动控制输出开关信号，可以满足各种输出控制需求。

- 对上提供1路RS485接口，支持标准的Modbus RTU和 Modbus ASCII协议。

- 带漏水状态指示灯，可轻松判断设备运行及告警状态。

- 宽温宽压，工作温度-40℃~85℃，工作电压12~36VDC，可适应多种环境。

- 丰富的指示灯，根据指示灯的亮灭可以轻松判断设备运行及告警状态及时排除故障。

- 安装便捷，支持导轨和定位孔方式安装。

通信协议

支持标准的Modbus RTU协议和Modbus ASCII协议，可直接使用Modbus Poll工具对寄存器进行读写操作。

默认出厂设置

出厂默认协议Modbus RTU，设备地址为1，波特率为9600，8位数据位，无校验，1位停止位。

协议点表

通用寄存器

| 寄存器地址 | 个数 | 寄存器内容 | 状态 | 备注 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 (0x9C41) | 1 | 模块型号 | R | 按模块型号配置,见型号定义表（产品） | 0x03 |
| 40002 (0x9C42) | 3 | 模块软件版本 | R | 在RTU模式下读出来为ASCII字符，例如1.0.0版本读出来字符为31 2E 30 2E 30 00 | 0x03 |
| 40005 (0x9C45) | 7 | 模块名称 | R | 在RTU模式下也为ASCII字符，例如UT-5536读出来字符为 | 0x03 |
| 40012 (0x9C4C) | 1 | 通讯协议模式 | RW | 0：MB-RTU 1：MB-ASCII | 0x03 |
| 40013 (0x9C4D) | 1 | 设备地址 | RW | Modbus设备有效值1-247 | 0x03 0x06 0x10 |
| 40014 (0x9C4E) | 1 | 波特率映射表 | RW | 0：2400 1：4800 2：9600 3：19200 4：38400 5：57600 6：115200 | 0x03 0x06 0x10 |
| 40015 (0x9C4F) | 1 | 串口数据位 | RW | 0：8 1：7 | 0x03 0x06 0x10 |
| 40016 (0x9C50) | 1 | 奇偶校验位 | RW | 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验 | 0x03 0x06 0x10 |
| 40017 (0x9C51) | 1 | 停止位 | RW | 0：1位停止位 1：2位停止位 | 0x03 0x06 0x10 |
| 40030 (0x9C5E) | 1 | 重启寄存器 | W | 第一次写入0xA55A，第二次在10s之内写入 0x5AA5，系统重启 | 0x06 0x10 |

产品特殊寄存器

| 寄存器地址 | 个数 | 寄存器内容 | 状态 | 备注 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40018 (0x9C52) | 1 | 断线告警寄存器 | R | 读取定位式水浸控制器是否断线告警 0：没有断线告警 1：断线告警 | 0x03 |
| 40019 (0x9C53) | 1 | 漏水告警寄存器 | R | 读取定位式水浸控制器是否漏水告警 0：无告警 1：单点漏水 2：存在多点漏水 | 0x03 |
| 40020 (0x9C54) | 2 | 探测线总长度范围（0-50000）cm | RW | 4字节，写入当前使用的探测线总长度，当点击测量探测线电阻率时，（写入操作请确保探测线处于无水坏境）会使用写入探测线长度计算电阻率。实际长度单位为cm。 Eg：1m探测线需写入100 | 0x03 0x10 |
| 40022 (0x9C56) | 2 | 探测线电阻率 | RW | 4字节，写入当前使用的探测线电阻率，当知道使用的探测线电阻率，回读此寄存器，与测量的探测线相差太大，可重新写入此寄存器；单位为Ω/cm。 Eg：一般电阻率标注为13.56Ω/m，写入值应放大100倍为13.56*100=1356写入 | 0x03 0x10 |
| 40024 (0x9C58) | 2 | 漏水位置 | R | 4字节，当发生漏水时，可读取此寄存器，获得漏水位置，单位为cm | 0x03 |
| 40026 (0x9C5A) | 1 | 探测线灵敏度 | RW | 设置当前探测线灵敏度，分五档 (1,2,3,4,5)，默认为5, 数值越大越灵敏。 | 0x03 0x06 0x10 |
| 40027 (0x9C5B) | 1 | 继电器联动寄存器 | RW | 当发生告警时，继电器是否需要联动 0：不联动 1：联动 | 0x03 0x06 0x10 |
| 40028 (0x9C5B) | 1 | 探测线电阻率测量寄存器 | W | 写入0xA55A时，根据已经写入的探测线长度开始自测量探测线电阻率，10s后测量完成 | 0x06 0x10 |

协议应用范例

协议应用范例的通讯模式都是出厂默认，都是在RTU模式下，设备地址为1，波特率为9600，8,N,1

- 读模块版本型号

发：01 03 9C 41 00 01 FA 4E

收：01 03 02 15 A0 B6 AC

其中15 A0就是模块版本型号，十进制值为5536。

- 读模块版本

发：01 03 9C 42 00 03 8B 8F

收：01 03 06 31 2E 30 2E 30 00 B6 5B

其中31 2E 30 2E 30 为ASCII字符，1.0.0。

3、读模块名称

发：01 03 9C 45 00 07 3B 8D

收：01 03 0E 55 54 2D 35 35 33 36 00 00 00 00 00 00 00 25 14

其中55 54 2D 35 35 33 36为ASCII字符，为UT-5536

4、读设备通讯协议

发：01 03 9C 4C 00 01 6B 8D

收：01 03 02 00 00 B8 44

其中 00 00 为MB-RTU协议，00 01为MB-ASCII协议。

5、读设备地址

发：01 03 9C 4D 00 01 3A 4D

收：01 03 02 00 01 79 84

其中 00 01 表示设备地址为1。

6、读波特率映射表

发：01 03 9C 4E 00 01 CA 4D

收：01 03 02 00 02 39 85

其中00 02为9600bps，具体查看寄存器点表。

7、读串口数据位长度

发：01 03 9C 4F 00 01 9B 8D

收：01 03 02 00 00 B8 44

其中00 00为8位数据长度，00 01为7位数据长度。

8、读奇偶校验位

发：01 03 9C 51 00 01 FB 8B

收：01 03 02 00 00 B8 44

其中00 00为1位停止位，00 01为2位停止位。

9、读断线警告寄存器

发：01 03 9C 52 00 01 0B 8B

收：01 03 02 00 01 79 84

其中00 00为无断线告警，00 01为断线告警

10、读漏水告警寄存器

发：01 03 9C 53 00 01 5A 4B

收：01 03 02 00 00 B8 44

其中00 00为无漏水，00 01为单点漏水，00 02为多点漏水

11、读取探测线总长度

发：01 03 9C 54 00 02 AB 8B

收：01 03 04 00 00 07 D0 F9 9F

其中 00 00 07 D0为2000cm，默认值为20m

写入探测线合理长度

发：01 10 9C 54 00 02 04 00 00 0F A0 0B EE

收：01 10 9C 54 00 02 2E 48

写入探测线不合理长度

发：01 10 9C 54 00 02 04 00 00 FF FF 0F D6

收：01 90 03 0C 01

03表示数据不合法

12、读取探测线电阻率

发：01 03 9C 56 00 02 0A 4B

收：01 03 04 00 00 05 46 78 91

其中00 00 05 46为1350，实际探测线电阻率为13.50Ω/m,放大100倍写入读取

13、读取漏水位置

发：01 03 9C 58 00 02 6B 88

收：01 03 04 00 00 00 00 FA 33

其中00 00 00 00表示漏水的实际位置，0为无漏水

14、读取探测线灵敏度

发：01 03 9C 5A 00 01 8A 49

收：01 03 02 00 05 78 47

其中00 05表示最高灵敏度采集有效值为0-5.

15、读取继电器联动寄存器

发：01 03 9C 5B 00 01 DB 89

收：01 03 02 00 01 79 84

其中00 01表示联动，有告警时继电器动作，00 00为不联动

16、写入探测线电阻率测量寄存器

发：01 06 9C 5C A5 5A 9C E3

收：01 06 9C 5C A5 5A 9C E3

用06功能码写入0xA55A,返回modbus指令，表示写入成功

不合法例程写入

发：01 06 9C 5C A5 5B 5D 23

收：01 86 03 02 61

03表示写入数据不合法

17、远程重启子模块

发：01 06 9C 5E A5 5A 3D 23

收：01 06 9C 5E A5 5A 3D 23

第二条指令发送

发：01 06 9C 5E 5A A5 3C 93

收：01 06 9C 5E 5A A5 3C 93

按键应用

UT-5536有一个按键，当水浸控制器正常运行，没有告警的时候，一分钟之后屏幕会熄灭，当有告警的时候屏幕会打开显示告警信息。熄灭时，单击按键，屏幕会亮起显示信息，长按按键10s，运行指示灯常亮，并且恢复系统默认参数，并且重启。